SRZ型散热器 ①SRZ型是一种即适于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备，它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。 散热器采用热介质 可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3-0.8MPa,热水温度可在130-70℃左右。 SRZ型散热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成，其翅片管均用?21*2mm无缝钢管绕制上15*0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，片距有5mm-小'D',6mm-中'Z'、8mm-大'X'三种共三 十八种规格。 SRZ型散热器的特点是结构紧凑，外形美观、 便于安装，方便管理，经久耐用，它不仅适用于集中送风式采暖，同时也适用局部采暖，或其它用途。 SRZ型编号方式： 型号-通风正截面长度尺寸分米数的化整╳通风正截面宽度尺寸分米数的化整（片距代号）如通风截面的长为1505mm，宽为1001，大型，片距为5mm，则为SRZ-15╳10（D）。 技术参数. 热介质为蒸汽时，再不同空气重量流速下的传热系数值K（W/m2 .K) 型号; 2; 4; 6; 8; 10; 12. SRZ; 19.65; 26.98; 31.75; 37.8; 42.22; 46.17. SRZ; 26.07; 34.62; 40.87; 45.97; 50.36; 54.26.. 在不同空气重量流速下的空气通过阻力ΔH（Pa) 型号; 2; 4; 6; 8; 10; 12. SRZ; 7.2; 28.6; 64.2; 115; 178; 256.2. SRZ; 10.08; 40.04; 89.88; 161.0; 249.2; 358.7..